## Forside
Prosjekt:
MASTER - Sykehusbygg HF
Tittel:
Sikkerhetsplan
Bygg for psykiske helse og rus
Vedlegg 1: Tiltaksplan Vedlegg 2: Robusthetsmatrise Vedlegg 3: Robusthetssoneplaner Vedlegg 4: ROS-analyse
0.2 | 2. utkast MASTER |  |  |  | 2024-11-01 | LA | CF | PI
0.1 | 1. utkast MASTER |  |  |  | 2018-11-07
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Prosjekt: | Kontrakt nr: | Fag: | Dok.type: | Løpenr: |  | Rev.nr.: |  | Status:
Z

## Sikkerhetsplan
Sykehusbygg Revisjon: 0.2 Dokumentnr. : MASTER Dato: 01.11.24 Tittel: Sikkerhetsplan med robusthetsmatrise
Innledning Foreliggende dokument beskriver krav til bygningsmessige løsninger og tekniske detaljer som har som mål å redusere risikoen for skade på pasienter og ansatte. Det er også beskrevet tiltak som reduserer muligheten for hærverk på bygning og installasjoner, som igjen kan føre til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader. I tillegg er det fokusert på forhold om bidrar til økt reparerbarhet. Dette arbeidet bygger på metodikk og resultater fra mange tidligere gjennomførte prosjekter. I et nytt prosjekt legges basissikkerhetsplan med tilhørende tiltaksplan, robusthetsmatrise og ROS-analyse til grunn for det lokale arbeidet med robusthet og sikkerhet. Det bør etableres en planleggingsgruppe bestående av representanter fra rådgiver, entreprenører, byggherre (Sykehusbygg), ansatte i klinikken, teknisk drift og renhold på sykehuset. Det anbefales å starte med å gjennomføre en egen ROS-analyse med sykehuset, og utvikle prosjektets egen sikkerhetsplan, tiltaksplan, robusthetsplaner og robusthetsmatrise, tilpasset lokale forhold.
Bakgrunn Pasientsikkerhetsmessig krav følger anbefalingene i de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging med hensyn til bygningsmessige sikringstiltak. Det er et mål at nybygget i seg selv skal være selvmordsforebyggende, dvs. ikke inneha områder eller punkter som er uoversiktlige eller kan gi mulighet for risikoatferd. Planleggingen vil være en prosess der man søker å finne balansen mellom på den ene siden det «normale» miljø, et interiør som er hyggelig, som signaliserer kvalitet og dermed respekt – et interiør som ikke virker aggresjonsfremmende eller trigger uønsket oppførsel – og på den andre siden det «spesialtilpassede» miljø, altså et miljø der man har forsøkt å fjerne enhver mulighet for å skade seg selv, andre personer eller interiøret.
Sikkerhetsfilosofi Følgende forhold har generelt betydning for sikkerhetsnivået ved en psykiatrisk enhet: 1. Bemanning, dvs. antall personer på vakt, kompetanse hos ansatte, prosedyrer for ulike situasjoner, opplæring og øvelser på ulike situasjoner etc. 2. Utforming av lokaler - planløsning, dvs. det er ønskelig at bygget generelt er oversiktlig, og at rom og korridorer er romslige. Videre bør en del funksjoner (adkomst, vaktrom etc.) ha en gunstig beliggenhet mht. oversikt og tilgjengelighet. I tillegg er et det ønskelig å redusere bruk av trapper 3. Materialvalg, dvs. robuste materialvalg på overflater og installasjoner for å redusere muligheten for selvskading, vold og hærverk, samt at overflater og utstyr er lett reparerbare 4. Utstyr - tekniske installasjoner, dvs. i tillegg til robuste materialvalg må man unngå installasjoner og detaljer med ligaturpunkter (hengepunkter), og som gir muligheter for selvskading og skade på andre personer. Hensyn til hærverk må også trekkes inn ved valg av utstyr og tekniske installasjoner I konkrete situasjoner må man gjøre avveining mellom risiko og trygghet versus trivsel og et godt terapeutisk fysisk miljø. Forskning viser at det er sammenheng mellom et for sterilt og sikret lokale, og villet egenskade og selvmordsatferd. Man antar mao. at lokaler som oppleves som varme og åpne med fokus på trivsel, vil bidra til reduksjon av angst og aggresjon og derved redusere risikoatferd. En annen erkjennelse er at et byggs utforming og tekniske løsninger i seg selv aldri kan gi 100 % sikkerhet mot skader på pasienter og ansatte. Pkt. 1 og 2 ovenfor anses for gitt ved ferdig forprosjekt. Når det gjelder videre arbeid med pkt. 3 og 4 er arealene i bygget delt i ulike robusthetssoner som gjenspeiler type bruk og tilhørende risikovurdering (ref. ROS-analysen). Med robusthet menes mao. krav til kvalitet og utførelse på overflater/materialer og utstyr pasienten har "innen rekkevidde" og dermed potensielt kan benyttes ved selvskading, vold mot andre samt utøve hærverk på.
Beskrivelse av vedlegg 1: Tiltaksplan Konklusjonene fra ROS-analysen tranformeres til konkrete tekniske beskrivelser av risikoreduserende tiltak. F.eks av typen hva som er hensiktsmessig utforming av bygget, samt konkrete tekniske krav til materialer og løsninger. Tiltaksplan er tiltak med utgangspunkt i potensielle uønskede hendelser som ble identifisert i ROS-analysen. Tiltakstabellen beskriver i stor grad forhold som går på planløsning (beliggenhet, romslighet, etc), og valg av type utstyr og funksjon, og er derfor benyttet som innspill til prosjekteringsfasen.
Beskrivelse av vedlegg 2: Robusthetsmatrise Robusthetsmatrisen viser spesielle forventninger til utforming av bygg og tekniske komponenter for bygg for psykisk helsevern og rus. Robusthetsmatrisen erstatter på ingen møte et nødvendig og omfattende arbeid med videreutvikling av krav og etablering av fornuftige løsninger og produktvalg. Robusthetsmatrisen må sees på som et resultat av erfaringer fra mange gjennomførte prosjekter, slik at det bør være vektige grunner for å levere svakere enn anbefalt. Ingen prosjekter er like. Det er derfor viktig med en omfattende involvering av både klinikk, teknisk drift og renhold ved valg til løsninger og produkter. Robusthetskravene angitt i matrisen nedenfor erstatter ikke myndighetskrav, men må forståes som tilleggskrav ifm. at det bygges et bygg for psykisk helsevern.
Beskrivelse av vedlegg 3: Robusthetssoneplaner Det utarbeides tegninger som viser robusthetssoner for alle arealer i bygg til psykisk helsevern og rus, også pasientenes uteområdene. Hvert enkelt roms robusthetsnivå er definert i romfunksjonsprogrammet og er vist grafisk i robusthetsplaner. Etterfølgende bilde viser eksempel på hvordan robusthetssonene grafisk fremstilles.
Beskrivelse av vedlegg 4: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Som en del av arbeidet med å komme fram til foreliggende sikkerhetsplan, bør det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med fokus på å identifisere og risikovurdere mulige uønskede hendelser ved nytt psykiatribygg. Det bør identifiseres et sett med uønskede hendelser som risikovurderes, og aktuelle tiltak defineres. Risikoreduserende tiltak kategoriseres i tre typer: • Organisatorisk (bemanning, kompetanse, drift) • Planløsning (bygningskropp, plassering av rom, utforming rom, brannkonsept og fellesareal) • Materialvalg, tekniske løsninger og inventar (overflater, el, brannovervåking/varsling, himlinger, sanitærutstyr, møbler mm) I forbindelse med ROS-møtene og risikovurderingene bør det fokuseres på å komme fram til en omforent "akseptabel restrisiko" etter tiltak. Som nevnt vil byggets utforming og tekniske løsninger i seg selv aldri gi 100 % sikkerhet mot uønskede hendelser, og dette må avveies mot at lokaler som oppleves som varme og trivelige vil bidra til reduksjon i risikoatferd. Økonomi vil selvsagt også spille inn, og det vil derfor være nødvendig å se på "nytte/kost" for aktuelle tiltak. En viktig forutsetning for risikovurderingene er gjeldende planløsning for bygget og bemanningen (antall personer på vakt både dag og natt). Ved eventuelle endringer i disse forutsetningene vil også ROS-vurderingene kunne bli endret, og dermed også type og omfang av tiltak. ROS-analysen som er med i Sikkerhetsplan kan benyttes som basis for eget prosjekts ROS-analyse.
Dokumentasjon med fagvise komponentvalgsmatriser basert på krav i robushetsmatrisen Prosjektet / entreprenøren skal i gjennomføringen sørge for at de respektive fagene lager egne robusthets-/løsningsmatriser som angir konkrete produkter/løsninger som svarer opp disse kravene. Produktene/løsningene skal testes og aksepteres av byggherren før de settes i bestilling. Sykehusbygg har eksempler fra flere prosjekter på hvordan disse kan se ut. Det er fornuftig å etablere et prøverom av pasientrom med bad i 1:1. Her vil både klinikk, teknisk drift, renhold, rådgivere og entreprenører få anledning til å teste ut egnethet og bli trygg på mange valg som har med robusthet og sikkerhet å gjøre.
Begreper og generelle krav Begrepet "robusthet", "robust utførelse" omfatter krav for å redusere pasientens mulighet for vandalisering/demontering, henging (anti-ligatur utførelse), selvskading eller volding av skade på andre personer. Alle tekniske komponenter i rom med robusthetsnivå R1-gul, R2-oransje og R3-rød, som pasienter kan komme i fysisk kontakt med, skal tilfredsstille krav til robusthet, og skal fremlegges til oppdragsgiver for testing og aksept før bestilling. Ingen bygningskomponenter skal kunne åpnes uten nøkkellås eller spesialverktøy. Med spesialverktøy menes f.eks. bruk av sikkerhets-torx eller tilsvarende.
Beskrivelse av robusthetnivå De enkelte robusthetsnivå er definert på følgende måte:
Grønn farge: Ingen robusthetskrav Dette er rom/soner der pasienter ikke oppholder seg, eller rom der pasienten ikke oppholder seg uten at det er en planlagt hendelse og hvor personalet har rutiner som tar hensyn til at de tar pasienter med i usikret, ikke robust sone. Eksempel på rom er personalrom, kontorer, bygg-tekniske rom etc. Her er ingen spesielle robusthetskrav utover det som er vanlig i kontorer og for øvrig ved tilsvarende rom ved somatiske sykehus. Det er dog krav til overfallsalarm i rom tilknyttet rom med robusthetsnivå R1-gul, R2-oransje og R3-rød.
Gul farge: Robusthetsnivå 1 (R1-gul). Medium robusthetskrav Dette er rom /soner der pasienten ikke regelmessig og planlagt er alene, og der omfattende utagering eller selvskading som en regel oppdages og forhindres av ansatte. Eksempel på rom er stuer, fellesrom og aktivitetsrom. Utforming av bygg i gul sone skal ta hensyn til at der det er pasienter kan det forekomme situasjoner med utagering eller trusler hvor personalet fysisk må ta kontroll over pasienten for å begrense farlige situasjoner. Ved inngripen og utagering kan det oppstå kontakt med vegger, gulv og inventar, med stor energi. For å unngå /begrense skade på personer må det i utforming av bygg være minst mulig vinkler, utstikk ol som øker fare for skade.
Oransje farge: Robusthetsnivå 2 (R2-oransje). Omfattende robusthetskrav. Dette er rom der pasient regelmessig og planmessig er alene (hovedsakelig pasientrom og pasientbad). Dette medfører at ansatte ikke har oversikt til enhver tid og at situasjoner med selvskading, vold og hærverk ikke oppdages umiddelbart. I denne sone er det derfor behov for omfattende robusthetskrav med forsterket innfesting av alle elementer, anti-heng utforming (antiligatur utforming), og ingen gulv og taklister eller andre bygningselementer som kan rives av og brukes til selvskading eller vold mot andre.
Rød farge: Robusthetsnivå 3 (R3-rød). Svært omfattende robusthetskrav Dette er rom der det er stor sannsynlighet for situasjoner med selvskading, vold, hærverk og rømning. Eksempel: Høyintensivrom, skjermingsrom og behandlinsgsrom med særskilte behov

## V1 Tiltaksplan sikkerhet
Nr | Sted / Situasjon | Eksempel på tiltak for hendelser fra ROS-analyse | Ansvarlig fagdisiplin
|  |  | ARK | RIV | RIE | RIBr | LARK | Andre | Merknad
1 | Mottak utvendig. Unngå blotstilling av pasient ved ankomst | * Bedre skjerming, f.eks. forlenge vegg ved inngangsparti og/eller etablere beplantning som hindrer innsyn | x |  |  |  | x
2 | Mottak utvendig. Frakte pasient inn i bygget. | * Dørene må slå innover | x
|  | * Automatisk døråpner | x |  | x | x
3 | Mottak innvendig. Skjerme for innsyn i rom merket med rødt på plantegning | * Skjerming av pasientrom, lameller e.l. | x
4 | Mottak innvendig. Viktig med romslighet ved "inngripen" | * Romslighet, plass til 4-5 personer, spesielt fom ambulanseinngang, via samtalerom og behandlingsrom | x
5 | Mottak innvendig, unngå skade på pasient/ansatt | * Unngå løst utstyr. Tunge eller fastmonterte møbler, fastmontert vasker, badekar etc. Løst utstyr i låsbart skap, også PC. Det henvises til robusthetsmatrise og tegning med angivelse av robusthetsnivå. | x | x | x | x |  | x | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
6 | Pasientrom inkl bad/toalett, unngå selvmord, selvskading, skolding og hærverk | * Det henvises til robusthetsmatriser og tegning med angivelse av robusthetsnivå. | x | x | x | x |  | RiAku mht himling
7 | Pasientrom, rømning via vindu | * Ikke åpningsvindu som man kan rømme gjennom, herdet og laminert glass, god og skjult innfesting av vindu (NB! luftemulighet må avklares og ordnes) | x
8 | Pasientrom, unngå smugling av gjenstander og narkotika via vindu/luftemulighet | Mulige løsninger og tiltak er:
|  | * Ikke åpningsvindu, herdet og laminert glass, god og skjult innfesting av vindu. | x
|  | * Lufteløsning må ordnes slik at det ikke er mulig å få inn gjenstander eller narkotika | x | x
|  | * Beplantning (tornebusker) under vinduer. |  |  |  |  | x
|  | * Kameraovervåking av fasaden |  |  | x
9 | Pasientrom, unngå aggressiv adferd, vold mot ansatte | * Det henvises til robusthetsmatriser og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x | x |  |  | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * Tunge eller fastmonterte møbler | x |  |  |  |  | x
|  | * Unngå trange rom, viktig med hensiktsmessig møblering mht tilgang ved "inngripen" | x
10 | Pasientrom, unngå hærverk og vannskader | * Det henvises til robusthetsmatriser og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x | x |  | x | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * Manuell avstengningsmulighet for vanntilførsel til hvert pasientrom |  | x
|  | * Eventuell lekkasjedeteksjon og magnetventil |  | x
|  | * Viktig med god "reparerbarhet" på materialer og utstyr | x | x | x | x
11 | Pasientrom. Unngå uønsket adgang/inntrengning av andre pasienter | * Kortbasert låssystem, programmerbart (jfr. det som er på hotell). Kommer seg ut uten kort. Ansatte har tilgang til alle rom med sine kort. |  |  | x
|  | * Låser åpnes ikke ved brann, assistert rømning |  |  | x | x
12 | Fellesareal, kjøkken. Unngå uønsket inntrengning og tilgang til farlige redskaper | Kjøkken er alltid låst, alltid personale til stede | [6 empty] | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * Låsbare skuffer og skap på kjøkkenet | x
|  | * Butte spisekniver, ingen farlige "redskaper" | [5 empty] | x
13 | Fellesareal, kjøkken. Unngå brann (tørrkoking, el-utstyr som brukes feil etc) | * Sprinkler, brannteppe, integrert ovnsvakt, tidsur på utstyr (kaffetrakter etc) |  | x | x | x
14 | Fellesareal, atriumshage. Unngå selvskading og vold mot ansatte og andre pasienter | * Ingen ligaturpunkter på fasader og installasjoner/tekniske anlegg, belysning | x | x | x
|  | * Ikke store trær. Bevisst valg av beplantning. Ingen løse steiner o.l. i forbindelse med blomster-bed. Faststøpt belegningsstein e.l. |  |  |  |  | x
|  | * Fastmonterte utemøbler, eller så tunge at de ikke kan løftes/kastes |  |  |  |  | x
15 | Fellesareal, atriumshage. Unngå brann i atriumshagen. | Det er tillatt å røyke i atriumshagen
|  | * Det defineres en røykesone med ubrennbart materiale i dekke, møbler etc |  |  |  | x | x
|  | * Ubrennbar fasademateriale eller med brannhemmende overflate | x
16 | Fellesareal, atriumshage. Unngå rømning. | Antar at dette ikke er noe stort potensielt problem pga ingen høye trær samt at taknedløp fra flate tak har innvendige føringer.
|  | * Unngå høye trær og utspring/detaljer på fasade og tekniske anlegg på veggene inn mot atriumshagen. | x | x | x |  | x
17 | Fellesareal, utendørshage. Unngå selvskading og vold mot ansatte og andre pasienter | * Ingen ligaturpunkter på fasader og installasjoner/tekniske anlegg | x | x | x
|  | * Ikke store trær. Bevisst valg av beplantning. Ingen løse steiner o.l. i forbindelse med blomster-bed. Faststøpt belegningsstein e.l. |  |  |  |  | x
|  | * Fastmonterte utemøbler, eller så tunge at de ikke kan løftes/kastes |  |  |  |  | x
18 | Fellesareal, utendørshage. Unngå rømning. Unngå smugling inn av narkotika og uønskede gjenstander. | * Utendørshage avgrenses med stengsel slik at det er vanskelig å rømme. Stengsel kan være gjerde kombinert med vegetasjon mot gjerde. |  |  |  |  | x
|  | * Hindre smugling inn av narkotika etc. | [6 empty] | Ingen spesielle tiltak, løses organisatorisk
19 | Fellesareal, aktivitetsrom. Unngå vold mot ansatte og andre pasienter (alltid ansatte til stede). | * Rommet er avlåst. Alt løst utstyr må oppbevares i låsbare skap | x | [5 empty] | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * Mest mulig apparater og minst mulig løst utstyr. Ikke tau og ribbevegg. | x |  |  |  |  | x
|  | * Må omfattes av alarmsystem (dekning) |  |  | x
|  | * Det henvises til robusthetsmatrise og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x
20 | Forflytninger internt i bygget. Unngå selvskading og vold mot ansatte/andre pasienter. | * Korte avstander til aktuelle rom, og mest mulig på ett plan (unngå trapp). | x | [5 empty] | Alarmsystem: Nøyaktighet mht posisjon må avklares
|  | * Romslige korridorer og trapperom, ingen søyler i korridorer | x
|  | * Trapperom er avlåst | x |  | x
|  | * God dekning alarmsystem hele bygget |  | x
|  | * Det henvises til robusthetsmatrise og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x
21 | Forflytning til belterom/teknisk rom. Unngå personskade. | * Viktig med sentral plassering i fht. atkomst | x | [5 empty] | Hvor mange beltesenger er det behov for?
|  | * Ønskelig med beltesenger som kan forflyttes | x
|  | * Unngå spisse hjørner og kanter | x
22 | Bruk av teknisk behandlingsrom. Unngå skade på pasient og ansatte. | * God nok plass i rommet til 4-5 ansatte | x | [5 empty] | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * Dørbredde 130 cm | x
|  | * Minimalt med møblering. Ingen løse gjenstander. | x
|  | * Det henvises til robusthetsmatrise og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x |  |  | x
23 | Hendelser i andre avdelinger-tilkalling ekstra personell | * Foreliggende planløsning gir et oversiktlig bygg med en kompakt planløsning, og med 4 poster nær hverandre | x
24 | Samtalerom. Redusere konsekvenser ved utagerende adferd. Rom benyttes også ved besøk av pårørende. | * Robusthetsnivå "medium" | x | x | x | x |  |  | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
|  | * God lydisolering (= møteromstandard) | [5 empty] | RiAku
|  | * Robuste overflater, tunge møbler, lite/ingen løse gjenstander | x |  |  |  |  | x
|  | * Det henvises til robusthetsmatrise og tegning med angivelse av robusthetsnivå når det gjelder valg av utstyr og materialer. | x | x | x
25 | Besøk av pårørende. Uønsket eksponering av andre pasienter. Unngå at uønskede gjenstander og narkotika tas med inn i avdelingene. | Pårørende møtes og følges alltid gjennom avdelingen.
|  | * Ønskelig med egne besøksrom, gjerne mest mulig adskilt fra avdelingene. Må veies opp mot behovet for sentral plassering jfr. punkt ovenfor om utagering ved besøk | x
|  | * Benytte en annen inngang enn ambulanseinngangen | x
|  | * Ønskelig med låsbare skap ved inngang hvor pårørende legger igjen vesker, eiendeler, store klær etc | x |  |  |  |  | x | Se utstyrsliste mht møbler og løst inventar
26 | Trapper. Unngå selvskading og skade på ansatte. | Foreliggende planløsning er kompakt og det meste er på ett plan. Behov for bruk av trapp blir derfor minimal.
|  | * Trapperom alltid avlåst, er en del av kort-låse-systemet for øvrig | x |  | x
|  | * Trapp og trapperom må være romslig, med repos, og rekkverk/skille mellom trappeløp må gå helt opp til tak | x
|  | * Unngå skarpe kanter. Hensiktsmessig materialvalg mht å unngå skader. | x
27 | Heis. Unngå skade og utagering i heis | Foreliggende planløsning er kompakt og det meste er på ett plan. Behov for bruk av heis blir derfor minimal.
|  | * Heis alltid avlåst, er en del av kort-låse-systemet |  |  | x
|  | * Må være plass til båre i heis | x
28 | Utsiden av sykehuset. Unngå vold mot ansatte, og unngå rømning. | Atriumshage vil redusere behovet for utegang. | [6 empty] | Rekkevidde på alarm/telefon må behovs-avklares
|  | * Kameraovervåking alle fasader og innganger |  | x
|  | * Alarm-/telefonsystem må ha en "viss" rekkevidde utenfor bygget |  | x
29 | Utsiden av sykehuset. Unngå innbrudd og inntrenging av uønskede personer. | * Kameraovervåking fasader og innganger |  | x
|  | * Skallsikring, spesielt kontorfløy underetasjen, lite bemanning på natt |  | x
30 | Hele sykehuset. | * Må avklare hvilken strategi man skal ha mht adgangskontroll og adgangsovervåking, kortsyste |  |  | x
Unngå rømning

## V2 Robusthetsmatrise
|  | Sykehusbygg HF Tittel: Robusthetsmatrise Psykisk helse og rus |  |  |  | Revisjon: 0.1 Dato: 01.11.2024
| NS | Robusthetsmatrise | Robusthetsnivå 0 (R0) | Robusthetsnivå 1 (R1) | Robusthetsnivå 2 (R2) | Robusthetsnivå 3 (R3)
|  |  | Ingen spesielle robusthetskrav | Medium robusthetskrav | Omfattende robusthetskrav | Svært omfattende robusthetskrav
|  | Funksjonsbeskrivelse - type rom og arealer | Dette er rom der pasienter ikke oppholder seg, eller rom der pasienten ikke oppholder seg uten at det er en planlagt hendelse og hvor personalet har rutiner som tar hensyn til at de tar pasienter med i usikret sone. Eksempel på rom er personalrom, kontorer, bygg-tekniske rom etc, samt fellesrom i åpen avdeling. | Dette er rom der pasienten ikke regelmessig og planlagt er alene, og der utagering eller selvskading som en regel oppdages og forhindres av ansatte. Eksempel på rom er samtalerom, undersøkelse/ behandlingsrom, poliklinikk, kontor/ behandling, stuer, fellesrom og aktivitetsrom. | Dette er først og fremst pasientrom, dvs. rom der pasient regelmessig og planmessig er alene. Dette medfører at ansatte ikke har oversikt til enhver tid og at situasjoner med selvskading, vold og hærverk ikke oppdages umiddelbart.Eksempel på rom er pasientrom og akuttmottak. Eksempel på rom er pasientrom og akuttmottak. | Dette er rom der det er stor sannsynlighet for situasjoner med selvskading, vold, hærverk og rømning. Eksempel: Høyintensivrom, skjermingsrom og behandlinsgsrom med særskilte behov Viktig at klinikken er med for å definere anvendelsen av R3
2.0 |  | ARK / BYGNING
| 200 | Bygningsmessig – generelle tekniske robusthetskrav | Her er ingen spesielle robusthetskrav utover det som er vanlig i kontorer, og øvrige rom som ved somatiske sykehus. | 1. Ingen bygningskomponenter skal kunne åpnes eller demonteres uten spesialverktøy 2. Brede og oversiktlige korridorer uten nisjer å skjule seg bak | Som R1 med tillegg av: 3. Anti-heng og utforming som reduserer mulighet for selvskading 4. Forsterket innfesting av alle elementer 5. Alle synlige VVS installasjoner skal kasses inn, f.eks. sprinklerrør, vannrør, avløpsrør og ventilasjonskanaler 6. Sikkerhetskrav anbefales prioritert om det oppstår konflikt med øvrige krav | Som R2 med tillegg av: 7. Alle overflater og bygningskomponenter skal vurderes særskilt ut fa hygiene, robusthet og fare for skade andre eller seg selv. Det vurderes også om rommet best fungerer uten sedvanlig inventar og bygningskomponenter.
| 200 | Bygningsmessig – sprekker, åpninger, fuging | Krav tilsvarende rom ved somatiske sykehus med henblikk på rengjøring og smittevern | Som R0 | Som R1 med tillegg av: 1. Ingen åpne sprekker som kan benyttes til gjemmested for gjenstander | Som R2
2. Etterstrebe løsninger uten fuger (not- og fjær løsninger ol.)
3. Fuger må ikke kunne benyttes til selvskading som f.eks kvelning
4. Fugematerial som tåler kraftig rengjøring og ikke etterlater flekker eller lukt, f.eks. etter urinering o.l.
5. Maksimal 5 mm bredde på fuger. Åpninger over 5mm tettes med andre faste materialer.
6. Ev bunnfyllingslist må kappes i lengder på maksimalt 30 cm. 7. Synlige pakninger skal være limt til karm med sterkt lim
| 234 | Vindu | Ingen spesielle robusthetskrav | Begrenset omfang av åpningsvinduer (Ingen i ytre fasade.) Åpningsvinduer kan åpnes maks 10 cm uten bruk av spesialverktøy Karmer og innfesting av vindu må være tilpasset kravet til glass og øvrig belastning. Pakninger skal f.eks være limt til karm med sterkt lim | Som R1 med følgende endringer og tillegg: Ingen åpningsvinduer Utadslående lufteluke med perforert deksel som hindrer muighet for å føre gjenstander gjennom åpning. Elektrisk eller mekanisk system for åpning Ingen gerikter | Som R2
| 234 | Glass i fasadevinduer og dører | Ingen spesielle robusthetskrav | Som prinsipp skal det benyttes glass som både er laminert og herdet. Glasstykkelse og antall lamineringslag kan variere. Herdet glass gir ekstra styrke, og glasset knuses i mer ufarlig granulat. Vanlig glass knuses derimot i farlige spydformede splinter selv om det er laminert. Selv om glassplintene henger fast i lamineringen, vil de være en fare for liv og helse. Glass skal monteres med sikkerhetsglassets side vendt inn mot rommene. Sikkerhetsglass skal ha solid innfesting tilsvarende sikkerhetsglassets styrke. Ta utganghspunkt i vandalsikkert laminert glass type P5A ihht NS-EN 356, og angi at det i tillegg skal være herdet: *) Bredde < 1,5 m: min 4+4 mm herdet og laminering *) Bredde >1,5 m: min 6+6 mm herdet og laminering *Det finnes flere valg av denne glasskvaliteten | Som R1 med følgende endringer: Ta utgangspunkt i sikkerhetsglass P6B i hht NS-EN 356 (Flukt/rømning psykiatriske institusjoner), og angi at det i tillegg skal være herdet. *) min 6+6 mm herdet glass og laminering anbefales *Det finnes flere valg av denne glasskvaliteten Vurdere i tillegg å benytte samme folie som i R3 | Som R2 med følgende tillegg: Sikkerhetsfolie type 3M Sikkerhetsfilm ULTRA S600 e.l. ettermonteres inn mot rommet. Sikkerhetsfolie øker bruddmotstand, er enkelt å bytte, og glasset tåler bedre at harde gjenstander kastes
| 234 | Inngangsdører til akuttmottak | Ingen spesielle robusthetskrav | Inngang til akuttmottak bør ha teleskopdør med automatikk. Bredde i åpen stilling, lysåpning, for teleskopdører i akuttmottak må være stor nok til at 3 personer kan passere samtidig (to ansatte og en pasient), minimum 1,80 m bred lysåpning. | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt
| 235 | Yttervegg - utvendig kledning og overflate | Ingen spesielle robusthetskrav | I utvendige rom (indre gårdsrom) skal kledning utformes robust Det skal ikke være mulig å klatre i fasaden Krav til brannimpregnering avklares med brannansvarlig på HF ift fare for påtenning | Som R1 | Som R2
| 237 | Solavskjerming | I den grad solavskjermingen ligger mot et uteområde i R1, R2 eller R3, må solavskjermingen utføres og innfestes robusthet eller bruk av varmereflekterende glass | Som R0 med tillegg av: Skal ligge utvendig | Som R1 med tillegg av: 1. Solavskjerming skal kunne styres individuelt fra det enkelte rom 2. Solavskjerming for hvert enkelt rom skal kunne overstyres fra nærliggende arbeidsstasjon 3. Solavskjerming skal også benyttes for skjerming mot innsyn, dvs. solavskjerming monteres for alle pasientrom mot omgivelse 4. Solavskjerming skal enten ligge utvendig, eller bak et robust innvendig varevindu. | Som R2, men styring skal kun finne sted fra arbeidsstasjon
| 241 242 246 (236) | Vegger - innvendig | Ingen spesielle robusthetskrav | Innvendige veggoverflater må generelt sett være stive og tåle kraftige slag eller spark eller bruk av gjenstander for å skade vegg. Flis på bad skal være robust og poretett, og med epoxybaserte fuger. Veggoverflater må være slitesterke og rengjørbare, de skal tåle den type desinfeksjons- og rengjørings-midler sykehuset benytter Trespiler skal ha perforert metallplate som beskytter evt. bakenforliggende mineralullplater. | Som R1 med følgende endringer og tillegg: Alle konstruksjoner og overflater skal ha bestandighet mot vann Nisje for seng i sengerom skal ha fendring på hele veggen som ytterste lag Ingen trespiler Ingen tak eller gulvlister | Som R2, med følgende endring:
|  |  |  | Følgende veggoppbyggninger er testet og dokumentert å gi tilstrekkelig robusthet: Type 1 OSB + robust gips Type 2 OSB + robust gips + robust gips Type 3 Robust gips + robust gips + Ultraboard Type 1 brukes der det ikke er brann – eller lydkrav, men krav til robusthet – gule soner. Type 2 brukes der det er brann – og/eller lydkrav, men ikke krav til ubrennbart materiale. Type 3 brukes der det er brannkrav type A, altså ingen brennbare materialer i veggoppbyggingen. | Veggoppbygging angitt i R1 kan benyttes, men det anbefales å benytte vegger i betong, evt pusset lettklinkerblokker. Denne type vegg ivaretar både robusthet, vannbestandighet og lydkrav
|  |  |  | Det er spesielle lydkrav til denne type institusjon som må ivaretas. Gjelder både lydisolasjon og etterklangstid. | Det er spesielle lydkrav til denne type institusjon som må ivaretas. Gjelder både lydisolasjon og etterklangstid. Oppbygging av vegg skal også ivareta redusert slaglyd mellom pasientrom. | Det er spesielle lydkrav til denne type institusjon som må ivaretas. Gjelder både lydisolasjon og etterklangstid. Det bør vurderes å forsterke lyydisolasjonen ytterligere ift R2
| 243 244 | Glass innvendige vinduer og dører, systemvegger | Ingen spesielle robusthetskrav | Som R1 for "234 Glass i fasadevinduer og dører" med følgende tillegg: Det finnes p.t. ikke brannglass som i tillegg både er herdet og laminert. Her må man finne spesialløsninger. Om det er E30 og EI30 krav kan følgende oppygging benyttes: x) Faste modulglass: Sikkerhetsglass monteres mot siden med sikkerhetskrav. I tillegg etableres brannglass med 8 mm luftrom mellom sikkerhetsglass og brannglass. Er det sikkerhetskrav på begge sider av glasset, må det monteres sikkerhetsglass på begge sider av brannglasset. x) Modulveggdører: Unngå glass. x) Øvrige dører: Det benyttes brannglass som er herdet. I tillegg ettermonteres utenpåliggende 3M Sikkerhetsfilm ULTRA S600 e.l. på begge sider. | Det anbefales ikke å benytte innvendige glass i denne sonen. I den grad det er nødvendig benyttes fortrinnsvis samme glass som i R2 for "234 Glass i fasadevinduer og dører". | Det anbefales ikke å benytte innvendige glass i denne sonen. I den grad det er nødvendig benyttes fortrinnsvis samme glass som i R3 for "234 Glass i fasadevinduer og dører".
| 244 | Branngardin | Ingen spesielle robusthetskrav | Branngardiner bør om mulig unngås eller begrenses. Produktet må være godkjent for skjult montasje. Vertikale styringsskinner må beskyttes slik at de ikke skades ved støt fra vogntransport o.l. eller utagerende adferd. | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt
| 244 | Dører | Ingen spesielle robusthetskrav | 1. Dører bør være innadslående, ikke slå ut i korridor, slik at oversikt opprettholdes. Unntak er rom hvor det er risiko for at pasient kan barrikadere seg, hvor det bør være utadslåendedør 2. Forsterket hengsling, og dør skal ikke kunne løftes av uten bruk av verktøy 3. Omsluttende pulverlakkert stålkarm. | 1. Dører skal være utadslående 2. Som R1, og i tillegg med fjæring i hengsler, slik at de ikke støyer eller smeller ved lukking. 3. Som R1 4. Døråpninger forsterkes med f.eks 48 mm x 98 mm treverk fra gulv til toppsvill for å oppnå bedre innfestning 5. Spesialdørblad tilpasset PHV. Om det er glass for innsyn i dør, må denneglasset sentreres og dørblad være i stål. 6. Pakninger skal være limt til karm med sterkt lim | Som R2
| 244 | Lås og beslag | Ingen spesielle robusthetskrav | Spesielt gjennomtenkte løsninger for psykiatri ift rømning, funksjon ved ulike funksjoner, mm. Avgjørende med tett dialog med klinikk og teknisk drift for å løse området. Svært krevende å finne gode løsninger. Prioritering av krav nødvendig. Robust dørstopper med kontakt i hele dørens høyde, monteres på vegg Ved bruk av holdermagneter på dører må det monteres 2 pr dør, som hver tåler 100 kg Ingen installasjoner skal kunne åpnes eller demonteres uten verktøy | Som R1 med tillegg av: Beslag og dørvridere skal være tilpasset psykiatri med robust utførelse som reduserer mulighet for hærverk, selvskading eller annen person Antiligatur utforming av dørvridere og beslag, og ingen skarpe kanter Et låssystem med adgangskontroll og to låsesylindre, én som pasienten betjener og én som personale betjener, gir erfaringsmessig økt robusthet, samt nødvendig fleksibilitet i betjening og programmering. Punktet må leses sammen med pkt 543 Adgangskontroll Systemsylinderlås på baderomsdører, blendes på innside | Som R2
| 246 | Speil | Ingen spesielle robusthetskrav | Speil med bakenforliggende sikkerhetsfolie monteres med solid innfesting på vegg | Enten uknuselig speil, eller speil med bakenforliggende sikkerhetsfolie som hellimes til underlaget. I tillegg skal speilet ligge innfelt med overflate i flukt med omliggende vegg/fils | Fastmontert uknuselig speil
| 248 | Gardiner, forheng, kroker og oppheng | Ingen spesielle robusthetskrav | Anti-heng utførelse som tåler maksimum 25 kg belastning Gardinstoff skal være brannhemmende og vanskelig å rive i stykker | Som R1 med tillegg av: Bruk av gardiner må vurderes ift pasientgruppe Det er et krav at pasientrom skal kunne mørklegges for å gi god døgnrytme og god søvne. Mørklegging av rom løses med blendingsgardiner i de rom gardinere kan monteres. I pasientrom som ikke kan ha gardiner må det gjennomføres alterantiv løsning Det bør være enkelt å montere oppp og ned gardiner ved bytte av pasient NB. Krav til utvendig innsynsskjerming i tillegg til gardiner. | Som R2, med tillegg av: Det anbefales å ikke benytte gardiner
| 248 | Garnityr | Ingen spesielle robusthetskrav | Omfang av fastmontert garnityr må avklares Robust materialet og utførelse | Som R1 med tillegg av: Garnityr erstattes av at det integreres plass for toalettsaker og dorull i vegg eller på spesialvask Anti-heng utførelse på kroker som tåler maksimum 25 kg belastning | Som R2
| 255 | Gulv | 1. Ingen spesielle krav ut over krav for somatikk | Som R0 med tillegg av: Flisbelagte flater skal være robust, poretett, og med epoxybaserte fuger som tåler hyppig rengjøring og desinfeksjon uten å etterlate flekker eller lukt, f.eks. etter tilgrising med kroppsvæsker o.l. Fordelaktig at gulvbelegg bidrar til god akustikk | Som R1 med tillegg av: Fuktbestandig gulvbeleggsmateriale. Sokkel for banebelegg føres 10 cm opp på vegg, samt i smyg for dører, glassfelt osv. Skjøter skal utføres vanntette. Dette for å redusere konsekvenser av vann fra pasientbadet til pasientrom. | Som R2
| 256, 257 | Himling | Ingen spesielle krav ut over krav for somatikk | Som R0 med tillegg av: Ivaretakelse av akustiske krav (etterklangstid) er svært viktig pga uro og støy. Akustiske flater må ivareta robusthetskrav Himlinger under 3 m høyde må ha solid utførelse Ingen himling må kunne demonteres uten bruk av speialverktøy Inspeksjonsluker skal ha solid utførelse og være låsbare Ikke brennbart bæresystem for himling om det blir krav til sprinkling eller branndeteksjon over himling. Dette for å unngå krav til sprinkling eller deteksjon over himling. Forskriftskrav etterklangstid; T< 0,2xh sek | Som R1 med følgende endringer og tillegg: Unngå himling lavere enn 3 m. Himling må ha en solid utførelse og skrudd innfesting, samt være egnet for solid innfesting av tekniske komponenter. Antall inspeksjonsluker minimeres og plasseres der hvor de er vanskelig tilgjengelig for pasient Alle tekniske installasjoner i himling må koordineres for et ryddig uttrykk pga pasientgruppen. Forskriftskrav etterklangstid; T< 0,6 s | Som R2
|  |  |  | Forslag til løsninger: Under 2.8 meter: - Akustisk dempende treullsementplater - Fast gipshimling, overflate robust gips med bakenforliggende kryssfinerplate, så fremt akustikkravene blir ivaretatt på annen måte. - Trespilehimling med perforert metallplate som beskytter evt. overliggende mineralullplater 'Over 2.8 meter: - Akustisk dempende treullsementplater - Fast perforert gipshimling og overliggende mineralullplater Over/under 2.8 meter i korridor: - Metallkassetthimling, kun demonterbar med spesialverktøy | Forslag til løsninger: - Fast gipshimling, overflate robust gips, med bakenforliggende kryssfiner-plate, så fremt akustikkkravene ivaretas på annen måte - Akustisk dempende treullsementplater
| 276 | Resepsjon | Ingen spesielle robusthetskrav | 1. Hensiktsmessig utforming og materialvalg mht beskyttelse mot overfall. Krav til glass som robusthetsnivå for øvrig 2. Metode for ivaretakelse av sikkerhet for personalet avklares med klinikken. (Nedsenkbar luke med elektrisk hev/senk, callinganlegg, fysisk hindring, mv). | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt
| 276 | Møbler og interiør - Robusthetskrav | Her er ingen spesielle robusthetskrav utover det som er vanlig i kontorer og for øvrig ved tilsvarende rom ved somatiske sykehus. | 1. Det må samarbeides tett med klinikken for å avklare hva som er hensiktsmessig møblering/plassering for å redusere risiko mot hærverk, vold og selvskading. 2. Overflater må egne seg for rengjøring av urin og blod. 3. Vekt på møbler kan være en faktor å vurdere for å unngå skade/hærverk. Unngå spisse ender/kanter. Det kan være ulike behov avhengig av hvilken seksjon det er. 4. Låsbare skapdører (pasientkjøkken, TV-benk, mv) | Alle pkt fra R1 med tillegg av: 5. Ytterligere krav til møbler mht. å unngå at de kan brukes ved vold og hærverk 6. Møbler og inventar som er fastmontert må ha solid innfesting. (sittebenk/ skrivebord/nattbord/klesskap) 7. Ingen skapdører. De kan rives av 8. Møblering av rommet må gjøres slik at det er tilstrekkelig plass for ansatte ved behov for inngripen | Som R2
| 277 | Skilting | Ingen spesielle robusthetskrav | Skilting utføres med folie på glass eller vegg. Større foliefelt for skilt og innsyn oppdeles i felt med maksimalt 30 cm lengder, slik at avrevet folie ikke skal kunne brukes som reim (ligatur). Det skal ikke benyttes skilt i metall eller hardplast. Dette gjelder både informasjonsskilt og teknisk merking | Som R1 | Som R2
| 281 | Trapper og repoer | Ingen spesielle robusthetskrav | 1. Utformes slik at det ikke trigges for å hoppe eller klatre over rekkverk 2. Ingen mulighet for menneske å falle mellom trappeavsatser 3. Unngå hjørner og skarpe kanter 4. tilstrekkelig bredde for at personale kan følge på hver side | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt
| 284 | Balkonger og verandaer | Ingen spesielle robusthetskrav | Balkonger og verandaer utformes slik at bevisst fall fra høyder hindres Balkonger på utvendig fasade skal utformes slik at rømning hindres Materialvalg skal være brannhemmende for å unngå påtenning | Rømningssikker utførelse | Som R2
3.0 |  | RIV
| 30 | VVS – generelle tekniske robusthetskrav | Her er ingen spesielle robusthetskrav utover det som er vanlig i kontorer og for øvrig ved tilsvarende rom ved somatiske sykehus. | 1. Risiko for hærverk og utagerende personer er til stede 2. Ingen komponenter kan åpnes eller demonteres uten nøkkel eller spesialverktøy 3. Alle produkter pasienter kan komme i fysisk kontakt med, skal tilfredsstille robusthetskrav, og aksepteres av byggherre | Som R1 med tillegg av: 1. Risiko for hærverk og utagerende personer er høy. 2. Produkter og innfesting skal minimere sannsynligheten for hærverk, selvskading og skade på annen person. 3. Spesielle krav til utforming av materiell og detaljer i baderom 4. Produkter som ikke er nevnt spesielt i denne matrisen, men som blir aktuelle, skal velges i robust utførelse og/eller monteres slik at de ikke er tilgjengelig for pasient. 5. Anlegget prosjekteres slik at behov for inspeksjonsluker minimeres og hvor eventuelle luker plasseres vanskelig tilgjengelig for pasient. | Som R2 med tillegg av: 1. Risiko for hærverk og utagerende personer er svært høy.
6. Lekkasjesikring alt sanitær mht mulig hærverk. Fuktføler med automatisk signal til vannstoppeventiler. Alarm til SD anlegg. 7. Vanntemperatur maks 42 grader på utstyr for å unngå skolding. 8. Alle anslutninger er skjulte, inkludert termostatsyrt sentralblander (felles for servant og dusj). 9. Temperatur må kunne styres individuelt fra hvert pasientrom. Personale må kunne overstyre temperatur fra arbeidsstasjon.
| 312 | Avløpssikring |  |  | Avløpsopplegget fra sonen skal ha stakeluker som ligger utenfor sonen. Rørdimensjonen for avløpsledninger fra pasienttoalett i psykiatribygget skal ha minst en dimensjon større enn standard. Avløpsrør skal ikke ha 90 graders bend, men 2 x 45 grader Det skal være tilkomstmulighet for spylebil til avløpssystemet, eller en egen ledning for spyling med uttak for spyling inne i bygget. | Som R2
| 312 | Skjulte rørføringer |  | Skal være skjulte rørføringer | Som R1 | Som R2
| 314 | Fordelingsskap med avstengningsventiler |  | 1. Fordelingskap leveres som låsbare innfelte skap med luke/dør som tilfredsstiller robusthetskrav. | 1. Ingen fordelingsskap i sonen. 2. Det skal være mulig å avstenge vann til det enkelte pasientbad. Avstegningsventil skal plasseres utenfor pasientbad/pasientrom. 3. Det skal tilsvarende være mulig for personale å raskt kunne stenge av vanntilførsel i et område med en "panikknapp" (panikkknapp plasseres fortrinsvis i arbeidsstasjon). | Som R2
| 315 | Klosett |  | 1. Klosett med skjult sisterne 2. Sisterne må ikke kunne åpnes uten spesialverktøy 3. Vanskelig tilgjengelig gjemmested i klosettskål 4. Valg mellom veggmontert og gulvstående klosett dreier seg om prioritering mellom ulike forhold, og må bestemmes i samarbeid med klinikk, renhold og teknisk avdeling | Som R1 med tillegg av: Komposittklosett, med trykknapp eller berøringsfri sensor og innebygd sisterne utpåliggende av vegg med membran. Sisterne skjult bak innkassing. Toalettring skal være av et tynt og bøyelig materiale med feste uten skruer og løse deler, og uten toalettlokk. Alternativt løsning uten behov for toalettring. | Som R2 med følgende endringer: Stål eller komposittklosett med berøringsfri sensor
| 315 | HC Klosett |  | Som normalt klosett R1 med tillegg av: Robust innfestede armstøtter som kan demonteres av personalet på en enkel måte | Som normalklosett i R2 med tillegg av: Robust innfestede armstøtter som kan demonteres av personalet på en enkel måte | Som normalklosett i R3 med tillegg av: Robust innfestede armstøtter som kan demonteres av personalet på en enkel måte
| 315 | Dusj |  | Dusjbatterimodul innfelt i vegg (termostatstyrt ventil), med hærverksikker pushsensor og separat innfelt/veggmontert dusjhode | Som R1 med tillegg av: Antiheng dusjhode | Som R2 med tillegg av: Innebygget dusj vurderes Berøringsfri sensor
| 315 | HC dusj |  | Som normaldusj R1 med tillegg av: Slangetilkobling for hånddusj | Som normaldusj R2 med tillegg av: Slangetilkobling for hånddusj | Som normaldusj R3 med tillegg av: Slangetilkobling for hånddusj
| 315 | Servant og armatur vanlig |  | Ingen spesielle krav | Solid infestet spesialtilpasset servant i kompositt. Utførelse som vanskeliggjør hengningsforsøk med tau eller tilsvarende, og med plass til oppbevaring av toalettveske og toalettpapir. Servanten skal ha overløp og leveres uten propp. Antiligatur veggarmatur og skjult vannlås. Trykkknapp for vannbetjening. | Som R2 samt servant i uknuselig materaialer (stål eller kompositt). Trykknapp eller berøringsfri sensor for vannbetjening.
| 315 | HC servant og armatur |  | Ingen spesielle krav | Som normalservant R2 med tillegg av: Spesialtilpasset for HC Det vurderes å søke om fravik fra HC krav | Som normalservant R3 med tillegg av: Spesialtilpasset for HC Det vurderes å søke om fravik fra HC krav
| 315 | Badekar |  | 1. Badekar i robust materiale og overflate, (emaljert stål) | Ingen badekar i sonen | Ingen badekar i sonen
2. Avrundede hjørner og festet til gulv
3. Robust påfyllingsanordning
| 324 374 | Ventiler for varme/kjøling |  | 1. Ventiler skjult bak låsbar luke hvis montert i himling/tak 2. På vegg bak låsbare innfelte skap med luke/dør som tilfredsstiller robusthetskrav. | Som R1 med tillegg av: Alle ventiler, rister o.l. utføres vandalsikkert | Som R2
| 325 | Radiatorer |  | Radiatorer eller andre oppvarmings- eller kjølekomponenter utføres og innfestes forsterket ift ødeleggelse. Reguleringsventil må f.eks bygges inn. | Ingen radiatorer eller andre oppvarmings- eller kjølekomponenter som kan ødelegges. | Som R2
| 331 | Manuell brannslokking med vann |  | Brannslange plasseres i låsbart innfelt skap med luke/dør som tilfredsstiller robusthetskrav og ikke tilgjengelig for pasient. Rask og sikker tilkomst til brannslange ved brannalarm må løses. Brannslange i bør i den grad det er mulig plasseres i rom med robusthetsnivå R0 og ikke tilgjengelig for pasient | Bør unngå brannslukningsanlegg | Som R2
| 332 | Sprinklerhoder | Vanlige hoder | 1. Vanlige hoder over himling eller i hulrom som ikke er tilgjengelig for pasient 2. Consealed sprinklerhode i himling | Sprinklerhoder med spesielt robust utførelse. Sannsynlighet for utløsning pga hærverk skal minimeres. | Som R2
| 334 | Manuell brannslokking med bærbar løsning | Apparater for R1, 2 og 3 plasseres i R0 | Ingen pulverapparat | Som R1 | Som R2
| 325 364 375 | Klimabafler |  | Fronter som kan skrus fast med spesialskruer | Som R1 med tillegg av: Antiheng utforming, dvs små åpinger uten opphengspunkter. | Som R2
| 364 | Lufteventiler |  | Fronter som kan skrus fast med spesialskruer | Som R1 med tillegg av: 1. Perforerte ventiler skrus inn i kammer på tilluft og avtrekk. | Som R2
2. Antiheng utforming, dvs små åpinger uten opphengspunkter.
| 390 | Luker for inspeksjon av komponenter i fast himling eller vegg |  | Låsbar solid luke og solid innfestning | Som R1 med tillegg av: Behov for luker minimeres, hvis mulig flyttes ut av rom. | Som R2
4.0 |  | RIE
| 40 | EL – generelle tekniske robusthetskrav | Her er ingen spesielle robusthetskrav utover det som er vanlig i kontorer og for øvrig ved tilsvarende rom ved somatiske sykehus. | 1. Alle produkter pasienter kan komme i kontakt med skal leveres i robust utførelse, som reduserer mulighet for hærverk, selvskading eller skade på annen person. 2. Ingen installasjoner skal kunne åpnes eller demonteres uten spesialverktøy | Som R1 | Som R2
| 411 | Kabelføring |  | All kabelføring legges skjult og ikke tilgjengelig for pasienter | Som R1 | Som R2
| 433 | Underfordelinger | Underfordelinger skal stå i eget rom hvor man skal kunne gå inn i rommet og låse døra bak seg for å kunne arbeide. | ikke aktuelt. Plasseres i R0 | Som R1 | Som R2
| 433 | Stikk og brytere |  | Robust innfelt utstyr som tåler slag og spark, samt krav om at de kun kan åpnes eller demonteres med spesialverktøy | Som R1 | Som R2 med tillegg av: Ingen brytere i R3, all regulering skjer fra arbeidsstasjon/vaktrom
| 434 | Styring av utvendig solskjerming |  | Robust innfelt utstyr som tåler slag og spark, samt krav om at de kun kan åpnes eller demonteres med spesialverktøy | Som R1 med tillegg av: 1. Solskjerming skal kunne styres fra det enkelte rom. 2. Solskjerming skal kunne overstyres fra nærliggende arbeidsstasjon / vaktrom | Som R2, med tillegg av: Solskjerming skal kun styres fra nærliggende arbeidsstasjon / vaktrom
| 440 | Lysanlegg |  | 1. Lysarmaturene skal ha hel avskjerming som hindrer innsyn på selve lyskilden, både i tent og slokket tilstand. Armaturens avskjerming skal også ha en slik utforming/utstrekning at den ikke fremstår som kraftig luminant. | Som R1 med følgende tillegg. 2. På vegg og i himling under 3,0 meter kreves innfelte lysarmaturer i IK-klasse 10*, som er godt fastskrudde i solid underlag 2. I himling over 3 meter, skal lysarmaturer være i IK-klasse 6. | Som R2 med tillegg av: All regulering skjer fra arbeidsrom/vaktrom Vurdere å øke robusthet på armaturer og innfestning Vurdere å unngå belysning på vegg
|  |  |  | 2. All belysning i himling skal i utgangspunktet være innfelt. Skulle det allikevel være behov for å benyttes utenpåliggende armaturer, enten det er på vegg eller i tak, skal disse ha en utforming som er ligatursikker og uten skarpe kanter og hjørner | 3. Hovedbelysning på pasientrom skal kunne reguleres/ dimmes lokalt i rommet. Lys på pasientrom skal kunne overstyres av ansatte fra næliggende arbeidsstasjon / vaktrom 4. Utstyr skal ha anti heng utførelse.
|  |  |  | 3. Armaturen skal være utformet slik at det ikke er mulig å bruke deler av armatur eller selve armaturen til selvskading eller til å skade andre med. Deksler må være fastskrudd hvor demontering forutsetter bruk av spesialverktøy (eks .Sikkerhets-torx) | 5. Leselamper på pasientrom skal være innfelt og flukte med overflaten, eller avrundede i robust utførelse.
5. På vegg og i himling under 3 meter, skal armaturer være innfelt og i IK-klasse 6 og være godt fastskrudde.
6. På himling over 2.8 meter: Ingen krav.
| 452 | Panelovner |  | Ingen spesielle krav | Ingen elektrisk varmeovn | Som R2
5.0 |  | RIE / RIAut
| 511 | Kabelføring |  | All kabelføring legges skjult og ikke tilgjengelig for pasienter | Som R1 | Som R2
| 522 | Tele/dataanlegg - nettutstyr |  | Trådløse WIFI accesspunkter bør plasseres over himling | Trådløse WIFI accesspunkter skal plasseres over himling | Som R2
| 542 | Brannalarm |  | I arealer hvor pasienter ikke skal ha tilgang til det fri, skal evakuering ved brann baseres på assistert rømning med horisontal evakuering fra en brannseksjon til en annen adgangskontrollert brannseksjon. | Som R1 med følgende tillegg: Ved utløst brannalarm skal alle dører til pasientrom automatisk låses opp og kortleserfunksjonen koples ut. Dører skal da kun kunne låses og låses opp med nøkkellås. | Som R2
|  |  |  | Brannalarm skal utvikles trinnvis og gi personalet tilstrekkelig tid og mulighet til å kvittere ut alarm, før full alarm utløses. Lyd og talealarm skal kun utløses i den brannseksjon alarmen er utløst i. | I pasientrom skal lyd- og talealarmen utløses kun ved full alarm.
| 542 | Detektorer og meldere | 1. Vanlige punktdetektorer der detektorhodet ikke nødvendigvis er festet til detektorsokkelen. | 1. Vanlige punktdetektorer der detektorhoder er festet til detektorsokkel, og må løsnes med spesialverktøy | Som R1, med tillegg av: Det skal være branndeteksjon på bad selv om det ikke er forskriftskrav | Det benyttes aspirasjonsanlegg Det skal være branndeteksjon på bad selv om det ikke er forskriftskrav
|  |  | 2. Ordinære manuelle meldere | 2. Ingen manuelle meldere |  | Ingen manuelle meldere
| 542 | Nødåpnere for automatisk døråpning |  | Ingen nødåpnere tilgjengelig for pasient, nødåpning skal skje fra arbeidsstasjon Unntak kan forekomme med bakgrunn i brannkrav | Som R1 | Som R2
| 542 | Alarmorganer |  | Robuste optiske signallamper for varsling av brann, og som monteres i fellesområder og et utvalg av øvrige rom. Plasseres utenfor rekkevidde for pasienter. | Som R1 | Som R2
| 542 | Talevarsling |  | Innfelte høytalere i himling som må tildekkes med gitter/plate som festes med spesialskruer og som ikke lar seg demontere/løsne med vanlig verktøy | Ikke aktuelt | Som R2
| 543 | Adgangskontroll | Adgangskontroll på dører i rom tilknyttet rom med robusthetsnivå R1, R2 og R3, eksempelvis ekspedisjon, arbeidsstasjoner, medisinrom, lager, renholds rom, kjøkken, garderober, gårdsrom skal ha kortlesere med kodetastatur, for å sikre at pasienter ikke får tilgang. | Adgangskontroll i alle rom, unntatt rom for daglig felles opphold som dagligstuer. Kodetastatur skal være av robust utførelse og uten skarpe kanter, enten innfelt i vegg eller et normalt kodetastatur beskyttet med en stålramme. For dører med kodetastatur, skal behovet for å taste inn kode kunne programmeres bort. Korridordører skal kunne innstilles i henholdsvis låst, ulåst eller åpen stilling. Dette skal kunne stilles inn av personalet i klinikken. | Som R1 med følgende tillegg: Pasientromsdør skal kunne låses og åpnes av pasient på begge sider av døra, men skal kunne overstyres av betjeningen Det skal være mulig for personalet å sette dør inn til pasientrom i ulåst stilling, dvs. kople ut adgangskontroll. Dører til pasientbad skal ikke ha adgangskontroll eller vrider, men kunne låses med nøkkellås fra utsiden. | Som R2
| 543 | Overfallsalarm | Posisjonering med accesspunkter i himling med nøyaktighet på romnivå i alle rom, også robusthetsnivå R0* Gjelder for uteområde som ansatt og pasient benytter. Aktuelt område må avklares med HF. | Posisjonering i himling med nøyaktighet på romnivå. Posisjonering i pasienthager med nøyaktighet pr hage. | Som R1 | Som R2
| 544 | Pasientsignal |  | ikke aktuelt med fastmontert utstyr | Som R1 | Som R2
| 556 | Radio / TV |  | Ingen kabler tilgjengelig for pasienter. TV apparat bygges inn i kasse utviklet til formålet, med robust utførelse fastmontert på vegg. Sikkerhetsglass som for vinduer | Som R1 | Ingen radio/TV
| 60 | Andre intsallasjoner | Utvendig kameraovervåking med flomlys av fasaden
| 62 | Heis |  | Uknuselig speil Ikke klappsete Overfallsalarm - heisen går til ønsket etasje og åpner dørene Avklare krav til min. størrelse Krav om adgangskontroll
LARK
| 70 | Utvendige robusthetskrav |  | 1. Anti-heng beplantning og konstruksjoner | Som R1, og i tillegg: Hager og balkonger må kunne motstå rømningsforsøk og forsøk på inntrenging. Valg av løsning må gjøres i samråd med klinikk, som stiller konkrete krav. | Som R2 og i tillegg: Ingen planter Det benyttes fallunderlag i gummi som dekke
2. Beplantning må ikke hindre tilstrekkelig oversikt 3. Ingen giftige eller allergiutløsende planter
4. Installasjoner, konstruksjoner og belegning som ikke kan benyttes som kaste- eller slagvåpen
5. Robuste konstruksjoner generelt
6. Utførelse må sikre at det er vanskelig å rømme
7. sikring for fall/hopp fra verandaer og takhager
8. Uforming som hindrer klatring i fasade 9. Brannhemmende kledning (hindre påtenning) 10. Balkonger og verandaer utformes for å redusere risiko for å kaste gjenstander ut av balkong og veranda 11. Tekniske installasjoner på fasade i uterom skal plasseres slik at de ikke kan benyttes som feste/tak til klatring på fasade. 12. Tekniske installasjoner for øvrig følger matrisen lenger opp i dokumentet.
Note on F22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Spesielle lydkrav i akuttmottak R'w ≥ 55 dB mot omliggende areal. Spesielle lydkrav til korridor i arbeidstasjon, besøksrom, pauserom, samtalerom, undersøkelse og behandlingsrom R'w ≥ 40 dB
Note on G22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Lydkrav som klasse C i NS8175 tilsvarende krav som gjelder for pleieinstutisjoner, R'w ≥ 52 dB mellom pasientrom.
Note on F35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kunne vi hatt et mildere krav for høythengende skilt > 3 m høyde?

## V3 Robusthetssoneplaner
Etableres for hvert enkelt prosjekt på romnivå etter kriterier gitt i Sikkerhetsplanen.

## V4a Forklaring av ROS-analyse
ROS-analyse
1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Det bør i forbindelse med byggingen av nytt bygg for psykisk helsevern og rus utarbeides en sikkerhetsplan med funksjonsbeskrivelser på tekniske løsninger for å ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte i det nye sykehuset. Denne ROS-analysen danner bakgrunnen og er grunnlaget for den endelige sikkerhetsplanen med funksjonsbeskrivelser og oppfølging i anbudsprosjektet. Risikovurderingen gjennomføres i tråd med NS 5814: Krav til risikovurderinger. Utarbeidelsen av sikkerhetsplanen gjennomføres som en ROS-prosess delt i to møter. Deltagere må være representert fra foretaket og byggherreorganisasjon (Sykehusbygg), ansatte på klinikken og brukerrepresentanter. En risikovurdering/analyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne fare for menneske, miljø og økonomiske konsekvenser. Analysen utføres ved å avdekke uønskede hendelser (fareidentifikasjon), sannsynlighet for hendelsen og konsekvens spesielt knyttet til: › Fare for liv og helse › Fare for virksomheten (verdier) › Fare for driftsforstyrrelser/stenging › Omdømme (goodwill)
1.2 Mål og hensikt
Målet er å få et reelt bilde av risiko knyttet til planløsning og de tekniske løsningene slik at den endelige sikkerhetsplanen for prosjektet gir en klar og entydig funksjonsbeskrivelse som sikrer at de risikoreduserende tiltakene blir ivaretatt i prosjekteringen av nytt bygg. Basisanalysen som foreligger her har identifisert 33 uønskede hendelser som er oppsummert i denne rapporten. Det enkelte prosjekt må selv vurdere hvorvidt disse uønskede hendelsene er relevante for sitt prosjekt. Forslag til nødvendige tiltak for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå er kun innledende forslag, og om de benyttes, vil de ligge til grunn for den endelige sikkerhetsplanen for prosjektet. Risikovurderingen skal være et verktøy for beslutning om endelig tiltak og valg av tekniske og arkitektoniske løsninger, materialvalg og eventuell soneinndeling med robusthetsnivå av arealene.
1.3 Forutsetninger og begrensninger
ROS vurderingen omfatter forhold knyttet til byggtekniske løsninger, materialbruk og inventar som kan innvirke på sikkerheten for pasienter, ansatte, besøkende. Vurderingen er basert på informasjon vedrørende bemanning og de planer som lå til grunn i et eksempelprosjekt.
1.4 Arbeidsprosess
1.4.1 ROS-analyse
Utarbeidelsen av sikkerhetsplanen gjennomføres som en ROS-prosess delt i to møter. Deltagere må være representert fra foretaket og byggherreorganisasjon (Sykehusbygg), ansatte på klinikken og brukerrepresentanter. Forslag til innhold møter - møte 1: Hovedtema på møtet var fareidentifikasjon og deling av erfaringer fra de ansatte og brukerorganisasjonen - møte 2: Gjennomgang og risikovurdering av listen over uønskede hendelser, før og etter foreslåtte tiltak
1.4.2 Videre prosess med utarbeidelse av Sikkerhetsplan
Listen over uønskede hendelser med tilhørende risikovurdering og tiltak benyttes som bakgrunn for utarbeidelse av sikkerhetsplan. Gjennom identifikasjon av uønskede hendelser og en generelle diskusjon rundt sikkerhet for pasienter, ansatte og pårørende, blir mange situasjoner belyst og løsninger fremmet. Denne kunnskapen gjenspeiles i de forslag og konklusjoner som er gitt i sikkerhetsplanen.
2 Beskrivelse av prosjektet
Trivsel og pasientsikkerhet er gjennomgående grunnlaget for materialvalg og valg av konsepter på tekniske løsninger og inventar. Samtidig må krav til vedlikehold og renhold ivaretas, samt spesifikke miljøkrav til bygningens energibehov og energibruk
3 Risikovurdering
3.1 Metode
Denne risikovurderingen er gjort iht. NS 5814:2008
3.2 Fareidentifikasjon
Aktuelle farer og uønskede hendelser blir avdekket gjennom møtene. Risikovurderingen skal vurdere potensielle uønskede hendelser. Disse kan grovt sett grupperes som angitt under, basert på * Vold mot ansatte eller andre pasienter * Selvskading Rømningsforsøk og skader fra dette * Beskyttelse mot inntrengere * Smugling av stoff og farlige gjenstander inn i sykehuset * Hærverk * Rømning i forbindelse med brann Man må avklare med sykehuset hva som ønskes spesielt å belyses av uønskede hendelser. Et utgangspunkt kan være: * Mottaket Fellesarealer (korridor, teamkontor, stuer, kjøkken, gymsal, atriumshage) * Pasientrom * Behandlingsrom/samtalerom * Teknisk rom/belterom * Transportsituasjon mellom arealer * Overfallsalarm, radius og området utenfor sykehuset * Tid på døgnet (dag, kveld, natt) Fokuset på første møte var uønskede hendelser, uhell, feil eller mangler kan medføre risiko knyttet til: 1 Fare for liv og helse for pasient 2 Fare for liv og helse for ansatt/3. person 3 Fare for driftsforstyrrelser
3 Resultater av basisversjon av ROS-analyse
Resultatene fra risikovurderingene er vist i etterfølgende tabell. Den er ment å brukes til å rangere uønskede hendelser og kun som støtte til videre vurdering av risikoreduserende tiltak og funksjonsbeskrivelse av tekniske løsninger. I praksis er det vanskelig å bestemme sannsynligheten godt nok da den er avhengig av eksisterende barrierer og tiltak som gjøres for å redusere risikoen. Disse tiltakene er ikke alltid bestemt på forhånd, og vil delvis komme som et resultat av risikovurderingen. Vurderingen baserer seg på deltakernes evne til å avdekke relevante farer/ uønskede hendelser. Noen hendelser kan ha blitt oversett på grunn av lav sannsynlighet og at de aldri har inntruffet tidligere. De uønskede hendelsene danner videre grunnlaget for utforming av endelig Sikkerhetsplanen for prosjektet med matrise for uønskede hendelser med ansvar, robusthetsmatrise for bygget.

## V4b ROS-analyse
NR | Uønsket hendelse / Fare / Utfordring | Beskrivelse/årsak | Konsekvens (Drift, person, miljø) | Eksisterende | K | S | Mulige tiltak | K | S
|  |  |  | barrierer |  |  |  | etter tiltak | etter tiltak
1 | Mottakssituasjonen
1.1 | Vold mot personalet/politi etc. i mottaksområdet ved assistert mottak med f.eks politi | Trangt i mottaket, aggressivitet i forb. med fjerning av f.eks håndjern | Personskade og vold på ansatt og/eller pasient | Har alarm som backup, godt planlagt situasjon. | 4 | 1 | Viktig med utforming, romslighet i fht antall ansatte (4-5 pers). Slusemulighet til undersøkelsesrom. Planlagt en romsligere løsning. Dørene bør slå utover, automatisk døråpner. | 4 | 1
1.2 | Blottstilling/eksponering av pasient ved mottak i en sårbar situasjon | Utagerende adferd ved innleggelse bør skjermes fra parkområde og andre (publikum) | Kan blottstilles for folk som går forbi, offentlig vei like ved. Belastende forhold for en eller flere pasienter | Kun delvis skjermet | 2 | 5 | Behov for skjerming. Blending i undersøkelsesrom. Ytterligere skjerming en eksisterende skjerm, utomhus elementer, beplantning, forlengelse av veggen. Blending av pasientrom (lameller etc.) | 2 | 4
1.3 | Skade på pasient i mottak, hærverk | Aggressiv adferd, rus, behov for plass og romslighet for utagering. | Personskade på pasient, skade på bygning | Planlagt situasjon forhåndsmeldt, god bemanning (4-6 ansatte), bistand fra politi. Alarmer | 4 | 1 | Behov for stort fastmontert badekar i mottaksbad. Samme krav til materialbruk som øvrig (vasker i uknuselig materiale). Øvrig utstyr i låsbart skap eller skjult (også pc). Riktig valg av møbler og belysning. | 4 | 1
2 | Pasientrom
2.1 | Selvskading i pasientrom | Henger seg opp i ledninger, dusjhoder, lysarmaturer kan brukes til selvskading. Radiatorer. Skolding i dusj. Strømstøt. Bruk av glasskår fra knust vindu | Alvorlig personskade | Bemanning, selvmordsrisikovurdering løpende. Spesialdusjer/innebygde, sikkerhetsglass i vinduene, gardinoppheng tåler lite vekt, uknuselig speil, evnt fjerning av møbler, innebygde radiatorer, flammehemmende tekstiler, lysarmaturer, mv | 4 | 5 | Glasskvalitet (vanskelig knusbart, og ikke i større biter). Innfelte vinduer med oppheng for rullgardiner/skjørt. Innfelte radiatorer. Innfesting av vindu og utstyr på bad (fastmontert). Sentralstyring av vanntemperatur i definerte pasientrom. Robust materialvalg sanitærutstyr. Knaggerekker som gir etter, tungt antennelige møbler. Innfelte sprinklerhoder. Risikovurdering av gjenstander som tas inn (organisatorisk). Faste himlinger/ikke nedrivbare. | 2 | 4
2.2 | Selvmordsforsøk/selvmord i pasientrom | Henger seg opp i ledninger, dusjhoder, lysarmaturer kan brukes til selvskading. Radiatorer. Skolding i dusj. Strømstøt. Bruk av glasskår fra knust vindu | Alvorlig personskade, varig men, død | Bemanning, selvmordsrisikovurdering løpende. Spesialdusjer/innebygde, sikkerhetsglass i vinduene, gardinoppheng tåler lite vekt, uknuselig speil, evnt fjerning av møbler, innebygde radiatorer, flammehemmende tekstiler, lysarmaturer, mv Andre forhold påvirker risikonivå. | 5 | 4 | Glasskvalitet (vanskelig knusbart, og ikke i større biter). Innfelte vinduer med oppheng for rullgardiner/skjørt. Innfelte radiatorer. Innfesting av vindu og utstyr på bad (fastmontert). Sentralstyring av vanntemperatur i definerte pasientrom. Materialvalg sanitærutstyr? Knaggerekker som gir etter, tungt antennelige møbler. Innfelte sprinklerhoder. Skråstilte dørhåndtak. Generelle krav til materialvalg og utforming. Samspill med entreprenør. Faste himlinger/ikke nedrivbare. | 5 | 3
2.3 | Rømning fra pasientrom | Knusing av vindu. Demontering av vindu | Pasientrom ute av drift, pasient skades ved rømning | Sikkerhetsglass, kontinuerlig vurdering, kontinuerlig bemanning | F2 P2 | 3 | God innfesting av vindu, kun luftespalte ikke mulig å åpne vindu. Sikkerhetsglass. | 2 | 1
2.4 | Smugling av gjenstander og stoff gjennom vindu | Brukes til selvskading, rus | Personskade, selvskading, rus. Kan være dødelig i kombinasjon medisin og rus | Bemanning, individuelle vurderinger | 5 | 3 | Vindusutforming med lufteluke, vurdere kameraovervåking av fasaden. Luftemulighet men ikke åpning høyt oppe, rist. Beplantning (tornebusker) foran vinduene. | 4 | 1
2.5 | Vold mot ansatt, utagerende adferd | Inventar kan brukes som våpen, gjelder også vindu, lampetter, etc Bruk av sanitærutstyr som brukes som våpen. Trange rom og møblering | Personskade med sykmelding | Vurdering av voldsrisiko, fjerner møbler etc. | 4 | 3 | Krav til materialbruk. Gjelder hele bygget. Høyde på opphengt inventar. Fastmontert sanitærutstyr. Romsligere, utforming av pasientrom i samråd med klinikk og teknisk drift | 4 | 2
2.6 | Vannskader, hærverk | Aggresjon. Sanitærutstyr brekkes/løftes av | Skader av drift, hærverk, vannlekkasjer | Ingen | 2 | 3 | Ingen synlige rør, sanitærutstyr i uknuseligmateriale, robust materiale, integrert armatur, lekkasjedeteksjon. Manuelle avstengningsventiler | 2 | 2
2.7 | Inntrenging av andre pasienter på pasientrom. | Fri tilgang (ikke låste rom) | Ufrivillig eksponering. Tyveri. Generell utrygghet | Organisatorisk | 3 | 5 | Kortbasert låssystem med adgangskontroll, kommer seg ut uten kort Utforming av pasientrom uten nisjer/gjemmesteder Rutiner i fht håndtering av kort vil forbedre ytterligere (grønt) | 3 | 2
2.8 |  | Fri tilgang (ikke låste rom) | Skade på andre pasienter eller personalet. Voldtekt har forekommet som ytterste konsekvens. | Organisatorisk | 5 | 2 | Kortbasert/fingeravtrykk låssystem med adgangskontroll, kommer seg ut uten kort Utforming av pasientrom uten nisjer/gjemmesteder Rutiner i fht håndtering av kort vil forbedre ytterligere (grønt) | 5 | 1
3 | Fellesareal
3.1 | Selvskading eller vold ved bruk av kjøkkenredskaper som kniver, stekepanner etc. | Inntrengning på kjøkken (tilgang til våpen) | Personskade | Pasienter følges på kjøkken, ingen tilgang alene. Individuell risikovurdering. Låsbare skuffer. | 5 | 1 | Kjøkken skal i utgangspunktet være låst, vurdere låste skap og skuffer. Butte kniver. Organisatoriske tiltak i tillegg. | 5 | 1
3.2 | Risiko for brann i kjøkken og øvrig fellesareal | Tørrkoking El-utstyr som brukes feil | Personskade, redusert drift | Tidsur, gjennomgang med Brannvesenet | 3 | 3 | Sprinkler, tidsur, integrert ovnsvakt (nyere ovner), brannteppe på kjøkken, | 2 | 2
3.3 | Atriumshage: Selvskading og vold mot ansatte | Hagemøbler, selvskading i trær og busker (mulighet for henging) | Alvorlig personskade, ytterste konsekvens død? | Har ikke atriumshage i dag |  |  | Liten erfaring med atriumshage, i utgangspunktet positivt for ansatte og pasienter. Mer frihet Bevist valg av beplantning og utforming av bed, ikke store trær, noen fastmonterte møbler, ingen ligaturpunkter. Fastmontert dekke/risikovurderes | 2 | 2
3.4 | Brann i Atriumshagen | I forbindelse med røyking, brannstiftelse | Personskade |  |  |  | Røykesoner med ubrennbart dekke og materialer/møbler. | 2 | 2
3.5 | Rømning fra atriumshage |  | Personskade |  |  |  | Innebygd over 4 m høyt bygg rundt. Må utformes uten klatre muligheter (takrenner skjult/innebygd) | 2 | 1
3.6 | Rømning fra utendørshage | Klatrer over gjerder |  | Bemanning |  |  | Fysiske stengsler (vegetasjon eller gjerde). Se pkt. over som for atriumshagen. | 2 | 1
3.7 | Selvskading i aktivitetsrom. Vold mot ansatte og andre pasienter | Bruke utstyr til selvskading Kaste manual for å skade andre | Alvorlig personskade. | Bemanning og følge med ansatte. Rommet er avlåst men har ikke låsbare skap. | 4 | 2 | Alltid ansatte tilstede. Vurdere type utstyr, innlåsing. Ikke tau, ribbevegg. Må omfattes av alarmsystem. Differensieres i to rom i fht aktivitet. Viktig med låsbare skap for innlåsing av utstyr. Bruk av apparater istedenfor løst utstyr. | 4 | 1
3.8 | Skader eller vold i forbindelse med forflytning generelt eller andre behandlingsrom. | Uoversiktlig situasjon pga kronglete beliggenhet og trangt. Trapper/heis | Pasienter kan hoppe ned trappene. Alvorlig personskade | God bemanning, og planlegging. | 4 | 4 | Lettere å få assistanse fra andre ansatte hvis plasseringen er sentralt beliggende i bygget. Må omfattes av alarmsystem. Romslighet i trapperom, heiser og korridorer. Det meste på ett plan. Samlokalisering | 3 | 2
3.9 | Skade i forbindelse med transport til belterom hos både pasient og ansatt. Unngå lang transport av pasienter til teknisk rom for å unngå skade på pasient og ansatt | Bruk av tvang, utagerende adferd ved transport/bæring til belterom | Pasienter kan hoppe ned trappene. Alvorlig personskade | Transportreimer, bemanning. Trening av ansatte som forebyggende aktivitet ukentlig (teori og praksis) | 4 | 4 | Rommene må plasseres sentralt i fht adkomst, men skjermes fra andre fellesareal. Beltesenger som kan flyttes vurderes. Unngå spisse hjørner/kanter. Sentral plassering av belterom i fht mottak og akuttrom. Mest ideelt med beltesenger på flere rom. | 3 | 2
3,10 | Skader i forbindelse med bruk av teknisk behandlingsrom | Skade på ansatt ved nedlegging i senga og transport. Unngå løst inventar | Skade på pasient eller ansatt | Som over, minimalt med møblering. | 4 | 4 | Flere ansatte, alarm. God nok plass i rommet til flere ansatte. Dørbredde 130 cm. Minimalt med møblering. | 2 | 4
3,11 | Hendelser i andre avdelinger i forbindelse med tilkalling av ekstra personell i nødsituasjoner | For lite personell igjen i opprinnelig avdeling Redusert bemanning kan føre til flere situasjoner. | Ubetydelig | Lite aktuelt pga rutiner og bemanning | 1 | 2 | Økt trening/opplæring på håndtering av uønskede hendelser. Oversiktlig bygg og kompakt planløsning med 4 poster i nærheten av hverandre. | 1 | 1
3,12 | Samtalerom: Utagerende situasjoner i forbindelse med negative tilbakemeldinger | Pasientene trigges i forbindelse med konfrontasjoner. Samme rom brukes som besøksrom | Angrep på ansatte og kraftig utagerende adferd med alvorlig personskade på ansatte/pasient | Alltid minst to ansatte tilstede. Individuell vurdering i fht bemanning | 4 | 3 | Tyngre møbler som ikke kan flyttes så enkelt. Innebygd belysning og annet teknisk legges mest mulig skjult. Viktig med god atmosfære samtidig med robuste overflater. Lydkrav pga taushetsbelagt informasjon. Fargevalg i fht trivsel og atmosfære. Fastmontert kunst, tapet etc. Reparerbare overflater og materialer. | 3 | 2
3,13 | Skade pårørende i forbindelse med besøk | Pasientene trigges i forbindelse med konfrontasjoner. Samme rom brukes som besøksrom |  |  | 3 | 1 | Plassering av besøksrom i fht posten. Som over | 2 | 1
3,14 | Uønsket eksponering av pasienter i forbindelse med besøk av pårørende | Pårørende oppholder seg/følges gjennom avdelingen | Mindre alvorlige hendelser, noe belastning for enkelte pasienter | Økt åpenhet rundt psykiske lidelser. Skjerming av pasienter ved behov. Adgangskontroll. | 2 | 2 | Ønsker egne besøksrom som er adskilt/skjermet fra resten. Planløsning med kortere avstand fra mottak til tekn. behandlingsrom. Utformingen av besøksrom er viktig. Adskilte innganger fra publikumsinngang. | 2 | 1
3,15 | Besøk frakter stoff/farlige gjenstander inn i avdelingen | Dårlig kontroll, sykehus ikke fengsel | Rus i kombinasjon med medikamenter, alvorlige konsekvenser for pasient evnt andre pasienter. Farlige gjenstander (kniver etc.) | Rutiner på å gjennomgår eiendeler hos pasienter, tilsyn med besøk. Begrensning av besøk, post etc. | 4 | 4 | Ransaker ikke, undersøker bagasje. Egne rutiner. Forskjell om pasient er innlagt på tvang eller ikke. Eget besøksrom utenfor lukket sone. Låsbart skap for oppbevaring av besøkets eiendeler i yttergangen (fast rutine). | 4 | 2
3,16 | Skade i forbindelse med trappesituasjon, selvskading | Høyde, kan hoppe eller dytte | Alvorlige skader, selvskade | Bemanning, avstengte trapper | 4 | 2 | Romslig trapperom, ikke skarpe kanter, materialvalg. Høyt klatresikkert gelender/utforming av trapp uten store høyder/repo-trapp. Større del av arealet på ett plan. Dør med lås rundt trapperommet. | 3 | 1
3,17 | Forverring av sykdomssituasjon i heis | Trangt, mange personer samtidig. | Brukes mest til varetransport. Må frakte pasienter vi utsiden i dag. | Liten heis i dag. Bruker ikke heis | 2 | 3 | Heis med plass til båre, bedre bruk av heis, pasienter med funksjonshemming. Låsbar med kort el. lign | 2 | 2
3,18 | Uønskede hendelser nattestid (hvor hendelsen inntrer i fht planløsning) | Færre ansatte, samme type hendelser som dagtid | Urolige pasienter kommer gjerne om natten | Fleksibel bemanning | 3 | 3 | Konsekvensene blir større. Utforming av postene og plassering i fht hverandre. Bedre tilgang til flere ressurser pga planløsningen | 2 | 2
3,19 | Flere uønskede hendelser samtidig nattestid | For lite bemanning |  | Fleksibel bemanning | 3 | 3 | Som over. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende i fht situasjon og pasienter. Alarmsystem bør vurderes med varling til andre institusjoner. Felles standard? Bruk av nasjonalt nødnett | 2 | 2
4 | Trusler på utsiden av sykehusområdet
4,1 | Vold mot ansatt utenfor sykehuset/utegang | Mindre tilgang til personalet, overfallsalarm har dårlig rekkevidde | Ikke veldig stort problem. Kan i ytterste konsekvens medføre mindre personskade | Prosedyrer, individuell vurdering av pasientene. Kamera på utsiden. Tidligere risikovurderinger | 2 | 2 | Atriumshage vil avlaste behov for utegang, alarmsystem med noe rekkevidde ute og varsling kan vurderes. Kameraovervåking utendørs. Transport mellom bygg reduseres. | 2 | 1
4,2 | Rømming ved tur utenfor sykehuset/utegang | Dårlig rekkevidde og spesifisering av lokalitet på alarm | Pasienter stikker av | Prosedyrer, individuell vurdering av pasientene. | 3 | 4 | Atriumshage vil avlaste behov for utegang. Mer kompakt bygg og mindre transport mellom postene Walkie Talkie - mobiltlf | 3 | 3
4,3 | Inntrengning fra uønskede personer/innbrudd | Trusler mot pasienter og ansatte Vinningskriminalitet | Ubehagelig situasjon for ansatte og/eller pasienter | Eksisterende risikovurdering. Overvåkning av inngang. | 2 | 1 | Skallsikring og kameraovervåking på utsiden, spesielt i underetasjen (kontorfløy), lav bemanning på natt. | 2 | 2