## kravmatrise
Kravmatrise smittevern - knyttet til klassifisering av sykehusareal
INNLEDNING Målsetting med kravene i matrisen er at bygningen skal bidra til redusert risiko for at pasienter skal pådra seg sykehusinfeksjoner (helsetjenesteassosierte infeksjoner). Den skal også ivareta krav relatert til HMS-risiko for personalet. Romdatabasen for hvert prosjekt ville inneholde henvisning til klassifiseringsnivå for hvert enkelt rom, og ytterligere spesifikasjoner ved behov. Matrisen er utarbeidet gjennom utviklingen av Byggveileder smittevern, med faglig referansegruppe fra de regionale kompetansesentrene for smittevern. Matrise er gjennomgått av medarbeidere i Sykehusbygg med kompetanse på bygg/VVS/elektro. Matrisen er bygd opp etter bygningsdelstabellen.
INNDELING I SMITTEVERNSONER Det er valgt å dele sykehusareal inn i 4 ulike smittevernsoner/ -nivåer med fargekoder.
TABELL
I tabellene under er det angitt en kravspesifikasjon/kravmatrise for materialer, utstyr og installasjoner. Beskrivelsen er delt fagvis på følgende måte:
1. Generelt fellesfaglig
2. Bygningsmessige krav (ARK)
3. VVS-tekniske krav (RIV)
4. EL-tekniske krav (RIE)
5. Innkjøp møbler, løst inventar
|  | Smittevernsone 1 | Smittevernsone 2 | Smittevernsone 3 | Smittevernsone 4
|  | Lav risiko for å påføre pasient sykehusinfeksjon | Moderat risiko for å påføre pasient sykehusinfeksjon | Stor risiko for å påføre pasient eller ansatt sykehusinfeksjon | Renrom med særskilte krav
|  | Dette er rom/soner i sykehus som ikke er spesielt utsatt for smitteoverføring eller har stor risiko knyttet til pasientbehandling, svekkede pasienter etc. | Rom/arealer der det foregår undersøkelser og pasientbehandling som ikke innebærer invasive inngrep i pasienten | Rom/arealer med høye krav til renhet (sårbare pasienter, invasive inngrep) og/eller inneslutning (hindre smittespredning fra pasient eller smitteagens) | Det vil kreves individuell behandling, det er derfor ikke spesifisert krav i kolonnen for smittevernsone 4
|  | Eksempler på områder: - Vente- og oppholdssoner - Kontorområder - Møterom - Kantine - Apotekutsalg - Vestibyle - Korridorer - Tekniske rom - Kulverter | Eksempel på områder: - Akuttmottak - Bildediagnostikk - Nukleærmedisin - Generell kirurgi - Tung overvåkning/intermediær i sengeområder - Sengeområder - Undersøkelsesrom i andre kliniske områder enn poliklinikk - Andre kliniske områder - Poliklinikker - generelle UB/konsultasjonsrom - Poliklinikker spesialrom - klassifiseres i henhold til det som skal gjøres i rommet - Laboratorier - Basseng/hydroterapi - Endoskopirom - Medisinrom | Eksempel på områder: - Brannskade - Intensivenhet - Tung overvåkning/intermediær ved intensivenheten - Pasienter med svekket immunstatus: Transplantasjon Benmargstransplantasjon Stamcellebehandling - Sterilsentral - Operasjonsstuer - Rom for luftsmitte (isolat, bronkoskopi, sputum) - Kontaktsmitteisolat - Lab - inneslutningsnivå 3 og 4 | Eksempel på områder: - Legemiddelproduksjon (sykehusapotek) - Radiofarmakaproduksjon - Stamcellelaboratorier
1. | GENERELT FELLESFAGLIG
Hovedprogram med Programdel teknikk ligger til grunn for all planlegging og prosjektering i sykehus
2. | ARKITEKT
|  | Smittevernsone 1 | Smittevernsone 2 | Smittevernsone 3 | Smittevernsone 4
2.0 | Bygningsmessige krav - generelle krav til renholdsvennlighet og utførelse | Ingen spesielle krav utover det som er vanlig i sykehus Overflater må være lette å holde rene, både med tanke på utforming og materialvalg | Generelle krav for sykehus Økt fokus på utførelse for å understøtte renhold – unngå «smussfeller» Materialvalg spesifiseres ytterligere i tabellen nedenfor Tekstiler kan benyttes (må kunne demonteres og vaskes) Tre kan benyttes Unngå støvsamlende flater som er vanskelig tilgjengelig for renhold Ikke utenpåliggende persienner | Glatte og lett rengjørbare overflater på gulv og vegg Unngå støvsamlende flater som er vanskelig tilgjengelig for renhold Ikke utenpåliggende persienner Kan være krav til over- eller undertrykk i rommet Kan være at rom må bygges lufttette
Overflater må tåle må tåle godkjente og tilgjengelige desinfeksjonsmidler Enkelte rom utsettes for omfattende renhold/desinfeksjon - se dRofus
2.1 | Himling | Ingen spesielle krav Akustikk - lyddemping er viktig | Akustikk - lyddemping er viktig Himlingsplater kan skiftes ved behov | Glatt overflate - hindre at støv fester seg Hygienehimling Intensivenheter har stort behov for akustikkdemping Himlingplater kan skiftes ved behov dersom de ikke kan rengjøres og desinfiseres
2.2 | Veggoverflater | Generelle krav for sykehus Tre kan benyttes | a) Veggoverflater må være lette å rengjøre b) Overflater må tåle desinfeksjons- og renholdsprodukter c) Fliser må være lette å holde rene (OBS sklisikring), med epoxybaserte fuger som ikke samler skitt og gir grobunn for bakterievekst d) Tre kan benyttes - må tåle desinfeksjon og ikke samle støv e) Gipsvegger må fendres opp til høyde med dørhåndtak i områder med forflytting av utstyr, senger ol. for å unngå skade på gips | a-e) Som smittevernsone 2 Hulkil Overflater må tåle hyppig rengjøring med desinfeksjonsmidler Glatte overflater For rom med høye krav til renhet (<100 CFU) må horisontale flater unngås (samler støv), vertikale kanaler, skrå topp på skap etc.
2.3 | Gulvoverflater | Alle gulv må tåle slitasje og belastning med trilling av tungt utstyr - gjelder alle soner Belastningsgrad vurderes konkret i hver sone Tre kan benyttes - vær OBS på slitasje | a) Fargevalg må gjøre søl og skitt synlig b) Gulv må tåle desinfeksjons- og renholdsmidler c) Gulv må være enkle å holde ren, ikke ru overfalte d) Overgang gulv-vegg må være enkel å rengjøre (hulkil er mulig løsning) e) Flis på bad må både være sklisikker og lett å rengjøre f) Fuger på bad må ikke samle skitt og gi grobunn for bakterievekst g) Tre er ikke egnet der det er mye søl (mye vasking) | a-d) og g) Som smittevernsone 2 e) og f) Strengere krav til bad der det er aktuelt – gulvbelegg kan være aktuelt alternativ til flis
2.4 | Dører | Ingen spesielle krav | a) Ingen dørterskler – vulst skal ikke limes oppå gulvbelegg b) Dørklinke skal være renholdsvennlig c) Dørklinke med bakteriehemmende belegg mangler foreløpig tilstrekkelig forskningsdokumentasjon d) Dersom det fuges rundt dørkarm skal bredde være < 10mm e) Fugeoverflaten må ikke være klebrig | a-e) Som smittevernsone 2 Glassfelt i dør vurderes dersom det kan redusere antall døråpninger
2.5 | Vindu | Ingen spesielle krav | Ingen utenpåliggende persienner i pasientrom | Ingen utenpåliggende persienner For rom med høye renhetskrav (<100 CFU): - Ikke mulig å åpne vindu - Glassfelt i flukt med vegg foran vindu for å unngå vinduskarm/jevn overflate
2.6 | Gardiner, forheng | Ingen spesielle krav - renhold må kunne ivaretas | a) Gardiner må tåle vask min 60 grader b) Gardiner må kunne tas ned for vask, med ivaretakelse av HMS-krav, OBS løsning for høye vinduer c) Forheng – tilsvarende som for gardiner | a) Ingen gardiner i operasjon, rom for invasive inngrep eller rom for brannskadebehandling b) Gardiner kan vurderes på intensiv og isolat c) Engangsforheng benyttes framfor tekstil
2.7 | Speil | Ingen spesielle krav | Speil kan monteres helt ned til vask dersom vask er montert inntil vegg | Som smittevernsone 2
2.8 | Garnityr ved servant | Ingen spesielle krav | Såpeholder, papirholder, eventuelt håndkrem monteres ved servant på bakplate | Som smittevernsone 2
2.9 | Spritdispensere | Ingen spesielle krav | a) Spritdispenser er ikke en del av garnityr ved servant b) Spritdispenser plasseres der prosedyrer utføres og ved utgang fra pasientrom og UB-rom c) Valg av dispensertype må ivareta at det blir minst mulig søl (slitasje på vegg og gulv) | a) Spritdispenser er ikke en del av garnityr ved servant b) Spritdispenser plasseres der prosedyrer utføres og ved utgang fra rom c) Valg av dispensertype må ivareta at det blir minst mulig søl (slitasje på vegg og gulv)
2.10 | Trapper | Krav til renholdsvennlighet gjelder også trapper, OBS bi-trapper | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt
2.11 | Resepsjon/ekspedisjon | Generelle krav for sykehus - renholdsvennlige løsninger | Som smittevernsone 1 | Som smittevernsone 1
2.12 | Møbler og interiør Se også område 5 | a) Publikumsområder for pasienter og pårørende skal ikke ha tekstil på sittemøbler b) Alternative stoffliknende overflater som kan vaskes av og desinfiseres kan vurderes | a) Overflater må være glatte og robuste b) Møbler må tåle overflatedesinfeksjon og hyppig renhold c) Tekstil på sittemøbler er uegnet, se smittevernsone 1 a) og b) d) Mer spesifikke krav må vurderes pr. type rom | Som smittevernsone 2
3 | RÅDGIVENDE INGENIØR VARME, VANN, SANITÆR
|  | Smittevernsone 1 | Smittevernsone 2 | Smittevernsone 3 | Smittevernsone 4
3.0 | VVS generelle krav | Ingen spesielle krav | a) Hygieneradiator med glatte paneler for renhold og for å unngå støvsamling b) Rør legges skjult/kasses inn for renhold c) Hvis rør går åpnet må det være tilkomst for renhold (plass til å vaske bak/rundt) d) Unngå å bygge «smussfeller» | Må vurdere områder og rom hver for seg – krav legges på romnivå i romdatabasen der det er hensiktsmessig Ikke radiator i operasjonsstuer og rom med tilsvarende krav til renhet b), c) og d) som smittevernsone 2
Blindrør må unngås (legionella) Forskriftskrav prosjektering av vanntilførsel (legionella) TEK19 har to preaksepterte løsninger for rørføringer - enten åpent utenpåliggende for å oppdage lekkasjer, eller "rør-i-rør" for skjult opplegg For smittevern er utenpåliggende rør i rom hvor det foregår pasientbehandling i en eller annen form, uhensiktsmessig - det gir store utfordringer for renhold
3.1 | Klosett | Veggmonterte WC Glasur for enklere renhold vurderes | Veggmonterte WC Glasur for enklere renhold vurderes | Som smittevernsone 2
3.2 | HC klosett | Gulvmontert av hensyn til å ivareta korrekt høyde på klosettring (UU), ivaretar også behovet for personer med høy kroppsvekt | Som smittevernsone 1 | Som smittevernsone 1
3.3 | Dusj | Ingen spesielle krav | Vaskbare vegger i dusjnisje – ellers engangsforheng | Som smittevernsone 2
3.4 | HC dusj | Ingen spesielle krav | Vaskbare vegger i dusjnisje Hvis dusjforheng benyttes må det være engangs og byttes mellom hver pasient | Som smittevernsone 2
3.5 | Nøddusj | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Nøddusj må ha dusjhode som ikke er areosoldannende (legionella)
3.6 | Servant | Ingen spesielle krav | a) Servant må være tilstrekkelig stor og riktig utformet for å hindre søl/sprut ved håndvask - avløp skal ligge i bakkant b) Håndvask i pasientrom og kliniske arealer skal ikke ha propp eller overløp c) Håndvask monteres mot vegg med fuge som ikke er klebrig – alternativt så langt fra vegg at det er mulig å komme til med renhold i bakkant d) Valg av servant og armatur skal godkjennes av byggherre før endelig valg | a-d) Som smittevernsone 2 (OBS: Kirurgisk håndvask har spesiell utforming)
TEK19 beskriver at preakseptert løsning for servant er vask med overløp - hvis ikke må det legges sensor på gulvet Følgende er avklart med Folkehelseinstituttet: Smittevernhensyn må overstyre denne føringen i somatiske sykehus. Sensor på gulv vanskeliggjør renhold, overløp er et sted hvor mikrober trives og vokser. Behandlingsrom i sykehus vil enten være avlåst eller ha folk tilstede. Sannsynlighet for uoppdaget overrenning fra servant er liten.
3.7 | HC servant | UU-krav, ellers ingen spesielle krav | UU-utforming, ellers som servant | UU-utforming, ellers som servant
3.8 | Armatur | Ingen spesielle krav | Berøringsfri/albuehendel, fotocellestyring kun der det er forskriftskrav | Berøringsfri/albuehendel, fotocellestyring kun der det er forskriftskrav eller sterke funksjonelle hensyn - for eksempel (ikke uttømmende): - Kjøkken(mattilsynet) - Lab med inneslutningsnivå 3-4 - Renrom - Kirurgisk håndvask Ved bruk av fotocellestyring bør batteridrevet modell vurderes for å unngå transformator og ledning under vask
3.9 | Badekar | Ingen spesielle krav | Tilkomst for renhold må ivaretas, frittstående med tilstrekkelig høyde under | Som smittevernsone 2
3.10 | Rørføringer, se kommentar 3.0 | Ingen spesielle krav | Skal være skjult | Som smittevernsone 2
3.11 | Fordelingskap med avstengingsventiler | Ingen spesielle krav | Bak lukket dør i korridor el. | Bak lukket dør – plasseres fortrinnsvis i underprioriterte rom
3.12 | Sprinkler | Vanlige hoder | Som smittevernsone 1 | Skjult/innfelt sprinkelhode med støvpakning
3.13 | Brannskap | Skjult, innfelt i vegg | Som smittevernsone 1 | Som smittevernsone 1
3.14 | Ventiler (stenge-/motorventiler) | Ingen spesielle krav | Skjult bak luke | Som smittevernsone 2
3.15 | Klimabaffel/kombibaffel - lokal oppvarming | Kan erstatte radiator i rom ved behov | Kan erstatte radiator i rom ved behov Renholdshensyn må ivaretas | Som smittevernsone 2
3.16 | Ventiler i vegg (luft inn-ut) | Ingen spesielle krav | Utforming vurderes med hensyn på renholdsvennlighet Ventilvalg skal godkjennes av byggherre før endelig valg | Som smittevernsone 2
3.17 | Anmerkning VVS | Ingen spesielle krav | Tilgjengelighet for renhold krever gjennomtenkt utførelse fra VVS – ender ofte med mange «smussfeller» | Som smittevernsone 2
4 | RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO
|  | Smittevernsone 1 | Smittevernsone 2 | Smittevernsone 3 | Smittevernsone 4
4.0 | EL - generelle krav | Her er ingen spesielle krav utover det som er vanlig i somatiske sykehus | Støvsamling og renhold vurderes for armaturer Alle ledninger legges skjult | Støvsamling og renhold vurderes for armaturer Alle ledninger legges skjult (bortsett fra rom som bygges lufttette hvor det skal legges over himling) og i vertikale kanaler
4.1 | Valg av produkter skal godkjennes av byggherre | Ingen spesielle krav | Nærmere definerte produkter skal godkjennes av byggherren | Som smittevernsone 2
4.2 | Lysanlegg | Ingen spesielle krav | Armaturer må være mulig å holde rene Godkjennes av byggherre | Som smittevernsone 2
4.3 | Tele/dataanlegg | Ingen spesielle krav | Tastatur som kan desinfiseres | Som smittevernsone 2
4.4 | Dørbrytere, døråpnere, albuebrytere | Ingen spesielle krav | Utforming må være renholdsvennlig | Utforming må være renholdsvennlig Automatiske døråpnere programmeres i rom der dørhåndtak ikke er ønskelig (i tillegg til andre begrunnelser for automatikk)
4.5 | Detektorer og meldere | Ingen spesielle krav | Ingen spesielle krav | Aksesspunkter for trådløst nett og lignende installasjoner plasseres utenfor kritiske rom
4.6 | Alarmorganer | Optiske signallamper som monteres i fellesområder og et utvalg av øvrige rom, basert på krav om Universell Utforming i TEK17 | Hvis aktuelt må krav til renhold ivaretas | Hvis aktuelt må krav til renhold ivaretas - plasseres utenfor kritiske rom
4.7 | Talevarsling | Ingen spesielle krav | Innfelte høyttalere hvis aktuelt | Som smittevernsone 2
4.8 | Kortleser i skallet, korridorer, spesielle rom | Ordinær berøringsfri kortleser med kodetastatur | Som smittevernsone 1 | Som smittevernsone 1
5. | INNKJØP MØBLER OG LØST INVENTAR
5.0 | Beskrives generelt | Om gardiner/tekstiler kan benyttes - se 2.6 For møbler - se også 2.12
5.1. | Gardiner forheng tekstil | Må tåle vask i maskin på 60 grader Må tåle rulle på 120 grader.
5.2 | Møbler og interiør Se kommentarer under 5.0 | Basale smittevernrutiner tilsier at møbler bør være laget av materialer som er lette å holde rene og som tåler desinfeksjonsmiddel (f.eks. møbeltrekk av kunst - skinn eller plast) Tekstiler som tåler sykehusrutiner er under utvilking Møbelstoff skal ha farge og struktur som gjør at flekker og søl lett oppdages og kan fjernes Møblene skal være trukket glatt og helt, uten fordypninger, knapper og kantelisser eller ekstra pyntesømmer - gjerne med åpen spalte i overgang sete-rygg Det skal være fuktsperre på alle pasientrelaterte sittemøbler I pasientrelaterte områder må møbeltrekk være avtagbare og kunne vaskes ved 60 grader Møbelstoffet må tåle bruk av microfiberklut og nøytralt rengjøringsmiddel ved renhold og flekkfjerning, og bruk av møbelbørste ved fjerning av tørt smuss Møbelstoffet må tåle godkjent desinfeksjonsmiddel i rom der det behandles pasienter – operasjonsstuer, poliklinikker, pasientrom, isolasjonsrom og hvor det av erfaring oppstår et behov for desinfeksjon